Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

# FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy: Z-118/D/RZ/2022

Dot. zamówienia pn. „Dostawa zestawu hydroforowego”

1.	ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz   ul. Toruńska 103

2.	WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  | l.p. | Wykonawca (y) |
| --- | --- | --- |
| */ |  | nazwa (firma) wykonawcy …………………………………………………………………………… wpisany do KRS nr …………………. przez Sąd……………………………w……………………. kapitał zakładowy ………………… NIP …………………….. adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………….. |
| */ |  | imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….. nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………….……………………………… wpisany do CEIDG NIP …………………….. adres zamieszkania Wykonawcy ……………………………………………………..………….. |
| */ |  |  |

- DANE DO KONTAKTÓW:

| Nr telefonu |  |
| --- | --- |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |

- Oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ,

  - cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi .................................. zł,

(słownie: .....................................................................................................zł),

w tym:

podatek VAT: ………..% w kwocie ......................................... zł,

wartość bez podatku VAT: …………………………………………. zł,

  - niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,

  - akceptuję bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w pkt. 10 SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie: do 30.11.2022r

  - nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz 835).

................................................

(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

- Oświadczam, że:

  - został wypełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

  - 1 w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zostały przekazane wyłącznie dane osobowe osób, co do których Wykonawca posiada ważną podstawę prawną ich udostępnienia.

- Załącznikami do oferty są:

  - */Aktualny odpis z właściwego rejestru, */Aktualny odpis z centralnej ewidencji 
   i informacji o działalności gospodarczej,

  - */Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - Karty katalogowe lub opis oferowanego zestawu hydroforowego, zawierający model lub symbol, nazwę producenta, typ sterownika PLC z protokołu DNP3 dla oferowanego zestawu hydroforowego  oraz wykresy potwierdzające wymagane przez Zamawiającego  parametry hydrauliczne.

*/ niepotrzebne usunąć lub skreślić

................................................

(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 – Opis przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Dostawa zestawu hydroforowego”

Zamówienie obejmuje jednorazową dostawę fabrycznie nowego zestawu hydroforowego wraz uruchomieniem oraz podłączeniem zasilania przepływomierza i podłączeniem wszystkich sygnałów (przepływomierz, przetworniki, wyłączniki LCA itp.) w Zakładzie Produkcji Wody Zamawiającego przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy.

- Parametry ogólne zestawu:

- zestaw hydroforowy trzypompowy ( pompy poziome ) pracujący w układzie dwóch pomp roboczych  + jedna rezerwowa

- zasilanie w energię elektryczną z własnej rozdzielni n.n 0,4 kV,

- zainstalowany licznik energii elektrycznej z wyjściem Mod-Bus

- orurowanie zestawu i konstrukcja wsporcza wykonana ze stali kwasoodpornej,

- wszystkie sygnały wyprowadzone na listwę,

- zainstalowany manometr ciśnienia na wejściu i wyjściu zestawu (0-10 bar.),

- zainstalowany wyłącznik ciśnieniowy LCA ( zabezpieczenie na wyjściu zestawu),

- zainstalowane przetworniki ciśnienia na wejściu i wyjściu zestawu (0-10 bar. z wyjściem 4-20 mA ),

- zainstalowany przepływomierz elektromagnetyczny z pomiarem:

- przepływu chwilowego m3/h (z wyjściem 4-20 mA),

- przepływu sumarycznego m3 (z wyjściem impulsowym),

- zliczanie wartości sumarycznych przez sterownik,

- informacja o stanach pomp, zestawu hydroforowego, nastawach, danych pomiarowych,  wartościach chwilowych i sumarycznych przepływomierza oraz danych z licznika energii wyświetlane na panelu dotykowym o przekątnej min 10”,

- informacja o parametrach pracy układu na obudowie szafy sterowniczej,

- menu w panelu w języku polskim,

- sterowanie umożliwiające równomierne zużycie pomp,

- protokoły i porty komunikacyjne ze sterownikiem  (RS 232, RS 485, Mod-Bus RTU, DNP 3, Ethernet),

- program wgrany do sterownika i panela operatorskiego niezabezpieczony hasłem,

- zainstalowany modem/ruter UMTS / HSDPA /LTE do komunikacji z systemem monitoringu centralnego,

- układ zasilania musi zapewniać podtrzymanie zasilania układu sterowania przez 30 minut od chwili zaniku zasilania podstawowego,

- kołnierze na rurociągu ssawnym i tłocznym mają być zakończone kołnierzem DN 50

- Parametry sterownika:

- obsługiwać protokół DNP3,

- wbudowany modem GPRS lub umożliwiać jego podłączenie za pomocą interfejsu RS232 lub Ethernet,

- w przypadku gdy modem GPRS można podłączyć tylko za pomocą interfejsu Ethernet musi obsługiwać DNP3 over IP po UDP,

- umożliwiać konfigurowanie wielkości buforów zdarzeń lub czasu buforowania zdarzeń dla każdej klasy zdarzeń niezależnie,

- umożliwiać generowanie zdarzeń analogowych co określony (konfigurowalny) czas,

- umożliwiać zdefiniowanie zdarzeń dwustanowych jako zdarzeń klasy 1 natomiast zdarzeń analogowych jako zdarzeń klasy 2,

- umożliwiać generowanie zdarzeń dwustanowych z poziomu logiki,

- wymagane są następujące rejestry do komunikacji:

3.	Parametry hydrauliczne pracy zestawu.:

Parametry dotyczą zespołu pompowego:

1)	zestaw hydroforowy 	Q -  1  – 10  m3/h     H -  32 – 23  m

2)	medium woda pitna dostarczana do hydroforni z miejskiej sieci wodociągowej o wartości

- 2,2 – 2,6 bara w godzinach nocnych,

- 3,6 – 3,8 bara w dzień,

- nastawa ciśnienia dzień - 5,6 bara, noc - 5,0 bara

- średnioroczna temperatura wody w sieci wynosi ok. 12 stopni Celsjusza

- Wymagania dotyczące sterowania pracą zestawu hydroforowego:

- sterowanie nadążne / przełączane przy pomocy przemiennika częstotliwości,

- utrzymywanie stałego ciśnienia na wyjściu z zestawu,

- blokada od suchobiegu na zasilaniu w wodę,

- blokada pracy zestawu w przypadku wykrycia awarii sieci wodociągowej za zestawem (brak możliwości utrzymania zadanego ciśnienia w określonym czasie powoduje zatrzymanie pracy zestawu),

- blokada pracy zestawu w przypadku wystąpienia wzrostu ciśnienia ponad nastawioną wartość na wyjściu z układu, w przypadku spadku poniżej nastawionej wartości ciśnienia na wyjściu ponowny x krotny restart urządzenia,

- przejście do pracy kaskadowej po wykryciu awarii przemiennika częstotliwości,

- przejście na kolejną pompę w przypadku wykrycia awarii pompy pracującej,

- automatyczne załączenie pompy rezerwowej w przypadku awarii jednej z pomp podstawowych,

- wbudowane systemy zabezpieczeń silników pomp od zwarcia, asymetrii, przeciążenia,

- kontynuowanie pracy według wcześniej zadanych parametrów po zaniku zasilania powrocie napięcia,

- Warunki dostawy, uruchomienia i gwarancji.

- Wykonawca zapewni transport zestawu hydroforowego, do siedziby Zamawiającego przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy,

- Wykonawca dokona uruchomienia, parametryzacji zestawu,

- Wykonawca przeszkoli obsługę Zamawiającego,

- Wykonawca udzieli gwarancji 24 miesiące,

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis na terenie kraju z opcją 24 h.

- Wymagana dokumentacja:

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa własności do aplikacji.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie narzędziowe wraz z licencjami i niezbędnymi przewodami, koniecznymi do programowania zainstalowanych urządzeń (sterownika, paneli operatorskich, falowników, przetworników pomiarowych, itp.) w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu wykonywanie modyfikacji aplikacji, podłączenie nowych urządzeń, sygnałów lub zmianę algorytmu sterowania.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezabezpieczone hasłami kopie programów zainstalowanych w sterownikach, panelach operatorskich, falownikach i przetwornikach pomiarowych.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę wszystkich rejestrów używanych do komunikacji.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w języku polskim dokumentację techniczną, instrukcje obsługi urządzeń, atesty higieniczne PZH, deklaracje zgodności CE.

Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), poniżej Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

- Administratorem danych osobowych osób, których dane zostają przekazane Zamawiającemu przez wykonawców w związku z ubieganiem się przez wykonawców o udzielenie zamówienia są: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl lub pod nr telefonu 693-168-329.

- Dane osobowe przekazane Zamawiającemu są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz właściwego rozliczenia sposobu wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia.

- Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

- dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego tj. w celu poprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również w celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy wykonawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

- Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Zamawiającego (np. usługi IT, doradztwo prawne). Odbiorcami danych mogą być również osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania (w szczególności w zakresie i na zasadach określonych w obowiązującym u Zamawiającego regulaminie udzielania zamówień) oraz podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez Zamawiającego środków finansowych.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po tym czasie w ramach obowiązków prawnych Zamawiającego lub dla realizacji jego uzasadnionego interesu np. z uwagi na obowiązujące terminy kontroli przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez Zamawiającego środków pozyskanych na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu.

- Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO). W razie uznania, że doszło do naruszenia ochrony danych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, których nie uzyskał bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnika, członka organu), w zależności od potrzeb: imiona i nazwiska, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę jego wydania oraz datę ważności dokumentu, podmiot wydający dokument; numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko, uprawnienia.

- Zamawiający uzyskał dane osobowe bezpośrednio od wykonawcy lub z publicznie dostępnych rejestrów.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazuje, o sposobie przetwarzania ich danych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1-10 powyżej.

Niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).